## Sheet1
性能試験依頼書
[11 empty] | 期日： | （西暦） 年 月 日
公益社団法人 日本空気清浄協会 殿
下記の通り性能試験を依頼します。
会社名：
所 属：
担当者： | [6 empty] | E-mail
所在地： | 〒
電 話： |  |  |  | Fax:
記
必要な項目に○印をして、必要な数値を記入してください。
1. 被試験体名称・型番(*1)
2. 試験方法・試験項目・試験条件
試験規格 | 試験方法 | 試験対象フィルタの形状 | 試験フィルタ寸法(mm)*数値記入 |  |  | 必要な試験項目に 〇印 を記入する | [7 empty] | 試験条件 ( *欄に数値記入/必須)
|  |  | 縦 | 横 | 奥行き | 粒子捕集率 |  | 圧力損失(*2) | 粉塵 保持量 | 粉じん 供給量 | 質量法初期捕集率 | 質量法平均捕集率 | オゾン発生量 | 定格風量(m3/min) | 粒子径 (μm) | 最終圧力損失(Pa)(＊5) | 試験に必要な 数量
[6 empty] | 初期値 | 平均値
JIS B 9908:2019 グループCoarse |  | ユニット | 610 | 610 | * |  |  |  | *7 |  |  | *8 |  | * | 0.3～10.0 | 300Pa | 2
JIS B 9908:2019 グループCoarse以外 |  | ユニット | 610 | 610 | * | [8 empty] | * |  | 200pa | 2 | *6
JIS B 9908 Coarse未達成品の場合 *9） |  | ユニット | 610 | 610 | * | [11 empty] | 不要
JIS B 9908 （2011） | 形式1 (準HEPA) | ユニット | 610 | 610 | * | [8 empty] | * | 0.3 |  | 2
|  |  | 200 | 200 | * | [8 empty] | * |  |  | 2
| 形式2 | ユニット | 610 | 610 | * | [8 empty] | * | 0.4 | * | 2
| 形式3 | ユニット | 610 | 610 | * | [8 empty] | * |  | * | 2
JIS B 9908-5（2019） | 電気集じん器 | ユニット | 610 | 610 | * | [8 empty] | * | 0.5～1.0 |  | 1
|  |  | 200 | 200 | * | [8 empty] | *
JIS B 9927（HEPA、ULPAフィルタ） （JIS B 9908-6） |  | ユニット | － | － | * | [8 empty] | * | 0.3m又は0.15 |  | 2
|  |  | 200 | 200
JIS B 9927:1999 附属書 ろ材試験法 |  | ろ材 | Φ133 |  | * | [8 empty] | 流速 5.3cm/s |  |  | 2
注意：灰色塗潰し欄は選択できません
3. 空気清浄機等の風量測定のみ(*3) |  |  |  | 4. 運動機構からの発じん量測定(*4)
試験規格 | 試験条件 | 試験実施に必要な数量 |  | 試験規格 | 試験項目 | 試験体の大きさ・重量
定格風量(m3/min)
JIS C 9603 |  | 1個 |  | JIS B 9926 | 発じん量 | *
5. ろ材の燃焼性試験
試験規格 |  |  | 試験項目 | 試験に必要な数量
JACA No.11A-2003 |  |  | 燃焼性試験 | 150×50(mm)の試験片20個
6. 試験体概略図及び気流方向（必須） |  |  |  |  | 注
*1 報告書に記載する正式名称・形式・外形寸法等を記入する。
*2 圧力損失は、JIS B 9908は原則として定格風量の50%、75%、100%、125%
における初期値を測定し、JIS B 9927及び形式1、形式4では定格風量にて測定します。
*3 送風機内蔵型空気清浄機の風量の測定です。取り付けのため入口出口詳細図
及び気流方向が必要です。装置準備のため概略風量を記入して下さい。
*4 クリーン化処理済みであること。試験時、オペレーターの立合い必要です。
寸法：500D×400W×600H (mm)以内、質量：30ｋｇ以内。
*5 JISB9908（２０19）の場合は記載通り。製造者の指定する値(JISB9908-2011）、形式２参考375Pa、形式３参考250Pa、
*6 JIS B 9908 グループCoarse以外とは、ＪIS B 9908グループ名称
JIS ℯPM10、JIS ℯPM2.5、JIS ℯPM1のことです。
*7 粉塵保持容量試験は除外可能
*8 平均捕集効率測定はオプション設定
*9 PM1０ にて２０％未満の場合にはこのデータにて試験が終了
各規格の正式名称は次のとおりです。
JIS B 9908 「換気用エアフィルタ・換気用電気集じん器の性能試験方法」
JIS B 9908-5:2019 「換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法
―第5部：換気用電気集じん器の性能試験方法」
JIS B 9927:1999「クリーンルーム用エアフィルタ - 性能試験方法」
JACA No11A-2003 「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法」
JIS C 9603:1988「 換気扇 附属書1 風量測定方法 附属書図2」